Фирма 000"МОСКЛИМАТ"

Заказчик: Ниязев Р.З.

МО, Подольский район, к.п. «Сосновый Бор» уч. 56.

Рабочий проект

Вентиляция бассейна

097/2012-ОВ

2012г

Фирма 000"МОСКЛИМАТ"

Заказчик: Ниязев Р.З.

МО, Подольский район, к.п. «Сосновый Бор» уч. 56.

Рабочий проект

Вентиляция бассейна

097/2012-ОВ

ГИП                 __________ (Горяйнов А.)

Инженер проекта  ___________ (Данилов Ю.)

2012г

Ведомость чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | Общие данные |  |
| 6 | План. Вентиляция |  |
| 7 | Разрез 1-1 |  |
| 8 | Разрез 2-2 |  |
| 9 | Схема вентиляции |  |

Ведомость прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 097/2012-ОВ.С | Спецификация оборудования, изделий |  |
|  | и материалов. Вентиляция. |  |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦИТП сеpия 5.904-1в.1,2 | Кpепление воздуховодов |  |
| 5.904-1 | Детали крепления воздуховодов |  |

Основные показатели по отоплению и вентиляции

| Наимено-вание здания | Период года при tн, оС | Расход тепла, кВт | Расход холода, кВт | Устан. мощностьэл.двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопле-ние | На вентиляцию | Общий |  |  |
| Бассейн | -28 | --- | 46 | 46 | --- | 2,3 |
|  | +22,3 | --- | --- | --- | --- | 2,3 |

Характеристика оборудования

| Обозначение системы | Наименование обслуживаемого помещения (технического оборудования) | Тип установки | Вентилятор | Эл. двигатель | Расход тепла, кВт | Тип фильтра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L, м3/ч | Р, Па | n, об-1 | N, кВт | n, об-1 |  |  |  |
| В1 | Бассейн | Alfa 20 SS | 1500 | 200 | 1300 | 1,15 | 1300 |  |  |  |
| П1 | Бассейн | Alfa 20 WS | 1500 | 200 | 1300 | 1,15 | 1300 | 25,5 | EU4 |  |

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. ГИП ____________ / Горяйнов А. /

Исходные данные

Рабочие чертежи проекта вентиляции бассейна выполнены на основании технического задания, архитектурно-строительных чертежей и эскизов, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Проект разработан на основании:

| ГОСТ 12.1.003-83 | «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», |
| ГОСТ 24751-81 | «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений», |
| ГОСТ 30494-96 | «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», |
| ГОСТ 21.110-95 | «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов», |
| ГОСТ 21.602-2003 | «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования», |
| СНиП 21-01-97* | «Пожарная безопасность зданий и сооружений», |
| СНиП 23-01-99* | «Строительная климатология», |
| СНиП 23-02-2003 | «Тепловая защита зданий», |
| СНиП 23-03-2003 | «Защита от шума», |
| СНиП 31-05-2003 | «Общественные здания административного назначения», |
| СНиП 41-01-2003* | «Отопление, вентиляция и кондиционирование», |
| СНиП 2.01.02-85 | «Противопожарные нормы», |
| СНиП 2.08.02-89* | «Общественные здания и сооружения» |
| СНиП 3.05.01-85 | «Внутренние санитарно-технические системы», |

а также других нормативных и справочных материалов.

Климатические параметры наружного воздуха

Расчётные параметры наружного воздуха приняты согласно

СНиП 23-01-99* (г. Москва):

Холодный период года:				     t=-28,0C, J=-25,3 кДж/кг

Теплый период года:

для систем вентиляции					t=+22,3C, J=+49.6кДж/кг

для кондиционирования					t=+28,5C, J=+49.6кДж/кг Переходный период года:					t=+10.0C, φ=75%

Расчётная скорость ветра:

холодный период года				4,1 м/с

теплый период года					1 м/с

Вентиляция

В индивидуальном бассейне запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением воздуха. Предусмотрено одна приточная и одна вытяжная системы.

Раздача и забор воздуха в помещении происходит через потолочные решетки.

Воздухообмен в помещении принят из условий соблюдения требования санитарных норм по количеству подачи наружного воздуха, ассимиляции избытков тепла и влаги.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения калориферов приточной установки предусматривает качественную регулировку подачи теплоносителя. В верхних точках системы устанавливают автоматические воздухоотводчики, в нижних – сливные краны.

Теплоноситель – вода, с параметрами 90-70оС.

Источник тепла – ИТП/котельная основного здания.

Воздуховоды

Воздуховоды выполняются из  оцинкованной стали, толщиной согласно СНиП 41-01-2003. Прокладка воздуховодов в помещении скрытая. Приточный воздуховод покрыт теплоизоляционным слоем от воздухозаборной решетки до приточной установки, вытяжной – от обратного клапана до выпуска на улицу.

Автоматизация

Автоматизация инженерных систем предусматривает:

- поддержание постоянной температуры на выходе из приточной установки;

- защиту калорифера от замерзания;

- сигнализацию аварийного отключения вентилятора и загрязнения фильтров.

Борьба с шумом

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- приточные установка в шумоизолированном корпусе,

- поддержание не больших скоростей воды в трубах и воздуха в воздуховодах,

- расположение вентиляторов вне обслуживаемого помещения.

Указания к монтажу

Монтаж оборудования, воздуховодов и трубопроводов производить в строгом соответствии со СНиП 3.05.01-85 и требованиями паспортов на оборудование.

Заделка зазоров и отверстий в местах пересечения воздуховодами и трубопроводами перекрытий, стен и перегородок должно быть выполнено не горючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждения.